采购编号：XYCG[2024]089号

2024年—2026年污水处理设施（泵站）运行维护服务采购项目

询

价

文

件

中国·四川（泸州）

泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司 编制

2024年11月

- 目 录

目 录	1

第一章 询价邀请公告	3

第二章 询价须知	6

一、供应商须知前附表	6

二、总则	10

三、询价文件	13

四、询价响应文件	14

五、询价及评审过程	16

六、成交事项	16

七、合同事项	17

八、询价纪律要求	19

九、询问、质疑和投诉	20

十、其他	20

第三章 项目技术、服务及商务要求	21

一、项目概况

二、所需维护泵站技术参数信息及费用要求	21

三、服务要求	27

第四章 响应文件格式	31

一、报价函	33

二、资格证明材料	34

三、 法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书	35

四、报价表	36

五、承诺函	37

六、竞标人廉洁自律承诺书	38

七、供应商基本情况表	39

八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表	40

九、商务、服务要求应答表	41

十、类似业绩表	46

第五章 保证金退还申请书	47

第六章 评审方法	48

一、询价程序	48

二、评审程序、评审方法、评审标准	48

三、评审纪律	50

第七章 采购合同（草案）	52

- 第一章 询价邀请公告

根据公司生产经营需要，拟对 2024年—2026年污水处理设施（泵站）运行维护服务 项目采用询价方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加报价。

一、采购项目基本情况

1.项目编号： XYCG[2024]089 号。

2.采购项目名称： 2024年—2026年污水处理设施（泵站）运行维护服务项目 。

3.采购人：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司。

4.服务期限（工期）： 2024年11月23日起至2026年6月30日 。

二、资金情况

资金来源及金额： 自筹  资金，最高限价为 335.98万元，其中固定费用为112.2万元/年，非固定费用暂估为100万元/年，维护期为19个月 。

三、采购项目简介：

泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司负责实施的江阳区雨污分流改造工程新建泵站21个，经江阳区综合行政执法局同意的泵站运行维护工作方案中移交的4个泵站和2021年泸州市江阳区城镇污水处理设施提质增效项目中的12个泵站，共计 37个泵站，需对已建成投用后的泵站运行涉及运行维护费、应急抢险维修等服务内容进行采购，运维服务期为2024年11月23日起至2026年6月30日。

（具体要求详见询价文件第三章）

四、供应商邀请方式

在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上以公告形式发布。

五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.采购人根据采购项目提出的特殊条件：

2022年1月1日至投标截止日具有至少1个污水泵站或污水处理厂运行维护的业绩 。

六、严禁参加本次采购活动的供应商

1.被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库）。

2.为本采购项目提供前期设计、规范编制等服务的供应商，不得参加本次采购。供应商为采购人在确定采购需求、编制询价文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为询价文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

七、询价文件获取方式、时间、地点：

询价文件在泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公布并免费获取，请有意参加竞价的供应商自行下载，不需现场领取资料。

八、递交响应文件截止时间：2024年 11 月 14 日 9:30（北京时间）。

九、递交响应文件方式：

☑本次采购只接受现场递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正 1 副）必须在递交响应文件截止时间前送达询价开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。

□本次采购只接受电子邮箱递交的响应文件，不接受现场递交的响应文件。响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

□接受现场递交或电子邮箱递交的响应文件。现场递交的响应文件（1正   副）必须在递交响应文件截止时间前送达询价开标地点。逾期送达、未密封或标注错误的响应文件，采购人恕不接收。电子邮箱递交的响应文件必须是按询价文件要求签章的彩色扫描件，在递交响应文件截止时间前送达lzxingyang@163.com，否则响应文件无效。供应商必须在邮件标题中注项目名称、本单位名称和联系电话，可自行对扫描响应文件进行加密。

本次采购不接收邮寄的响应文件。

十、询价开标地点：泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室。

十一、联系方式

采购人： 泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司

通讯地址： 泸州市江阳区张坝西门综合大楼1楼

联系人： 袁先生

联系电话：  0830-6522549

监督电话：0830-6522206

2024 年 11月 8 日

- 第二章 询价须知

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请询价的供应商数量和方式 | 本次询价邀请的供应商数量：无限制； 本次采购采取公开的方式邀请参加询价的供应商。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | 采购预算： 335.98万元，其中固定费用为112.2万元/年，非固定费用暂估为100万元/年，维护期为19个月 元； 超过采购预算的报价无效。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | 最高限价： / 元； ☑所报产品单价不得超过采购清单列出的单价最高限价，否则报价无效； □所报总价不得超过本项目最高限价，否则报价无效。 |
| 4 | 联合体询价 | □接受 ☑不接受 |
| 5 | 询价响应文件包括 但不限于 | 营业执照副本复印件；法定代表人授权书；法定代表人和授权代表身份证复印件；供应商基本情况表；承诺函；报价函；报价表；竞选人认为有必要提供的有利于自身竞价的其他资料。（以上资料均加盖单位公章）具体格式详见第四章。 |
| 6 | 询价响应文件要求 | 1.按询价响应文件要求编写，并签字盖章。 2.只能一次报价，报价结果唯一。 3.报价保留 2 位小数（小数位数不作为废标条件）。 |
| 7 | 结果确定 | 评审方法： ☑经评审的最低投标报价法。 价格形式： ☑固定单价。 □总价包干。 |
| 8 | 询价结果公告 | 询价结果在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上公告。 |
| 9 | 询价保证金 | 金 额：人民币10000元（大写：壹万元整） （注：询价保证金收取额不能超过采购项目预算金额的1%）。 交款方式：可以采取银行转账方式或银行保函（见索即付保函）方式，由供应商自行选择；银行转账或保函保费必须通过供应商基本账户转出。 收款单位：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司； 开 户 行：泸州银行江阳西路支行； 银行账号：2010900000167176； 交款截止时间：递交响应文件截止时间前。（必须在银行转帐单备注栏注明：“污水处理设施（泵站）运行维护询价保证金”）。询价结束后，采购人将全额无息退还供应商保证金。 联系人：张女士 联系电话：0830-6522205。 （网银转账交款时间以银行到账时间为准，银行保函交款时间以保函送达采购人的时间为准） |
| 10 | 履约保证金 | 金额：□成交总金额的10%缴纳。 R人民币：50000.00元，大写：伍万元整。 （注：履约保证金收取不能超过采购合同金额的10%）。 保证形式：现金担保或见索即付银行保函或采购人认可的国有担保公司连带责任担保函。 现金担保必须通过成交供应商的基本账户以银行转账方式缴纳。 收款单位：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司； 开 户 行：泸州银行江阳西路支行； 银行账号：2010900000167176； 交款时间：成交通知书发放后，3个工作日内缴纳。 |
| 11 | 低于成本评审 | □货物类（含工程类材料设备）：当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的50%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的60%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。 ☑工程类、服务类（不含工程类材料设备）：当有效供应商的报价低于（含等于）有效供应商报价的最高值的90%并且低于（含等于）所有有效供应商报价算术平均值的90%时，该供应商的报价将被认定为低于成本报价，作废标处理。 |
| 12 | 成交通知书领取 | 采购结果公告在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/网站上发布后，请成交供应商接到采购人通知后3个工作日内凭有效身份证明证件到泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司领取成交通知书。 联系人： 张女士 联系电话： 0830-6522205 。 |
| 13 | 供应商咨询 | 联系人： 袁先生 。 联系电话： 0830-6522549 。 |
| 14 | 供应商质疑 | 对询价文件、询价过程、询价结果的质疑负责答复。 联 系 人： 袁先生 联系电话： 0830-6522549 注：参照《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出询价文件、询价过程、询价结果的范围。 |
| 15 | 供应商投诉 | 投诉受理单位：泸州兴阳投资集团有限公司。 联系人： 赵先生 。 联系电话：0830-6522206。 联系地址： 江阳区张坝桂圆林西大门综合楼。 邮政编码：640000。 注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，供应商投诉事项不得超出已质疑事项的范围。 |
| 16 | 报价有效期 | 投标截止后90天。 |
| 17 | 询价截止时间 | 2024年11 月 14 日 9:30 时（北京时间） |
| 18 | 签订合同 | 领取成交通知书并接到采购人通知后10天内签订合同；否则，视为成交供应商放弃成交，没收保证金，询价人另行确定成交人或重新询价。 |
| 19 | 供货（工期）时间 | 签订合同后 2024年11月23日起至2026年6月30日 内完成。 |
| 21 | 询价开标地点 | 泸州市江阳区张坝桂圆林西门综合楼2楼F02会议室 |
| 22 | 询价文件数量 | ☑响应文件正本1份，副本 1 份。 □电子邮件响应文件1份。 □电子文档U盘或光盘1份（内含按询价文件要求签章的彩色扫描件响应文件、EXCLE格式和计价软件编制格式的工程量清单）。 |
| 23 | 监督电话 | 0830-6522206 |

询价文件其他描述与本表不一致的，以本表为准。

- 二、总则

1.适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次询价所叙述的货物/服务/工程采购。

1.2 本询价文件的解释权归采购人所有。

2.采购主体

2.1本次询价的采购人详见第一章询价邀请公告 。

3. 合格供应商（实质性要求）

合格供应商应具备以下条件：

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按照规定获取了询价文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4. 询价费用（实质性要求）

无论询价过程中的做法和结果如何，供应商应自行承担参加询价活动的全部费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。

5.2利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

5.3前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

5.4供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购单位工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指询价小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

6.联合体竞争性询价（实质性要求）

是否接受联合体详见供应商须知前附表。

6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加询价，以一个供应商的身份参加询价。以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合第一章第五条第一款第1项至第6项规定的条件，联合体各方中至少有一方符合第一章第五条第一款第7项规定的特定条件。

6.2 联合体各方之间应当签订联合体参加询价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加询价的，应在响应文件提供联合体协议原件。

6.3 联合体应当确定其中一个单位为询价的全权代表，负责参加询价的一切事务。

6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.5联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

6.6以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

7.询价保证金（实质性要求）

7.1 供应商必须以询价文件规定方式及数额缴纳询价保证金。联合体询价的，可以由联合体的一方或者共同提交询价保证金，以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

7.2 未按询价文件要求在规定时间前交纳规定数额询价保证金的响应文件无效。

7.3 供应商所交纳的询价保证金不计利息。

7.4 未成交供应商的询价保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的询价保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购人不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）

7.5发生下列情形之一的，采购人将不予退还询价保证金：

（一）在询价文件规定的询价截止时间后撤回询价的；

（二）在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；

（三）成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；

（四）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定与采购人签订合同的；

（五）由于成交人的原因未能按照询价文件的规定交纳履约保证金的；

（六）供应商提供虚假资料的；

（七）询价有效期内，供应商在采购活动中有违法、违规、违纪行为。

8.响应文件有效期（实质性要求）

本项目响应文件有效期为递交询价响应文件截止之日起90天。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于询价文件规定的期限，但不得短于询价文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

9.知识产权（实质性要求）

9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

9.2 除非询价文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 三、询价文件

10．询价文件的构成（实质性要求）

10.1 询价文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是询价的重要依据。询价文件用以阐明询价项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、询价程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。

10.2 供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读询价文件的全部内容，按照询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加询价或成交资格，并承担相应的法律责任。

11. 询价文件的澄清和修改

11.1 在递交响应文件截止时间前，采购人可以对询价文件进行澄清或者修改。

11.2 采购人对已发出的询价文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了询价文件的供应商，同时在全国公共资源交易平台（四川省泸州市）https://www.lzsggzy.com/、泸州盛江投资发展有限公司http://www.lzsjtz.com/上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当顺延递交响应文件的截止时间。

11.3供应商认为采购人需要对询价文件进行澄清或者修改的，可以在开标截止时间1个工作日前以书面形式向采购人提出申请，由采购人决定是否采纳供应商的申请事项。

12. 答疑会和现场考察

12.1 根据采购项目和具体情况，采购人认为有必要，可以在询价文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取询价文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

12.2采购人组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有获取询价文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

12.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

- 四、询价响应文件

13.响应文件的组成（实质性要求）

供应商应按照询价文件的规定和要求编制响应文件。供应商在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包他人完成的，应当在响应文件中载明或询价过程中澄清。

14.响应文件的语言（实质性要求）

14.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

14.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。

15．计量单位（实质性要求）

除询价文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。

16. 报价货币（实质性要求）

本次询价项目的报价货币为人民币，报价以询价文件约定为准。

17.响应文件格式

17.1 供应商应执行询价文件第七章的规定要求。

17.2 对于没有格式要求的询价文件由供应商自行编写。

18.响应文件的编制和签署

18.1（实质性要求）参加询价的供应商应按照询价文件的要求，准备响应文件。响应文件份数详见供应商须知前附表，封面上标注“正本”、“副本”字样；所有响应文件须注明项目名称和供应商名称。

18.2响应文件需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由供应商的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。副本可采用正本的复印件。

18.3响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字并盖供应商公章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能被视为无效。

18.4（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方签字（或加盖私人印章），要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。

18.5响应文件正本和副本需要逐页编目编码。

19.响应文件的密封和标注（电子邮箱递交的除外）

19.1 响应文件可以单独密封包装，也可以所有响应文件密封包装在一个密封袋内。

19.2 响应文件密封袋的最外层应清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、供应商名称。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固。

19.4 逾期送达或未按以上要求进行密封和标注的响应文件，采购人将拒收。

20.响应文件的递交

20.1供应商应在询价文件规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件密封后送达询价开标地点，现场递交响应文件；如采用邮件报价方式递交响应文件的，按询价文件要求递交。在规定的递交响应文件截止时间后送达的响应文件，为无效响应文件，不予接收。

20.2本次采购不接收邮寄的响应文件。

21.响应文件的修改和撤回（补充、修改响应文件的密封和标注按照本章“19.响应文件的密封和标注”规定处理）

21.1供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在递交截止时间之前送达采购人，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。且该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤回的通知应该按规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改响应文件”字样。

21.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件。否则其询价保证金将按“第二部分供应商采购须知7”的相关规定被没收。

21.4响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（一）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（二）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。

21.5 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五、询价及评审过程

22. 询价小组的组建按本文件第六章的规定进行。

- 六、成交事项

23.确定成交供应商

23.1成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

23.2 供应商成交后，拒绝领取成交通知书的，询价采购单位将于成交供应商确定之日起2个工作日内采取邮寄、快递方式按照成交人响应文件中的地址发出成交通知书。

23.3 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

23.4采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：

（1）发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商提供虚假材料；

（4）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

24.信用记录查询

24.1被兴阳集团列入不诚信供应商库的供应商，禁止报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员被兴阳集团列入不诚信供应商库的存在不良信用记录的，视同联合体被兴阳集团列入不诚信供应商库）。

- 七、合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商应在领取成交通知书并接到采购人通知后十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 询价文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。

25.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。

25.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.5

询价文件、成交供应商提交的响应文件、询价中的报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27.合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（实质性要求）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.合同公告

/。

31.合同备案

/。

32.履行合同

32.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

33.验收

33.1本项目采购人将参照相关法律法规以及合同的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，成交供应商凭验收单到采购人处办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能给予失信行为记入兴阳集团不诚信供应商库。

34.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金，支付方式包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。

- 八、询价纪律要求

35.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、或其他供应商恶意串通；

（4）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在询价过程中与采购人进行协商；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

- 九、询问、质疑和投诉

36.询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》和四川省的有关规定办理（详细规定请在四川政府采购网政策法规模块查询）。

- 十、其他

37.本询价文件中所引相关法律制度规定，在采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本询价文件不再做调整。

38.（实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

- 第三章 项目技术、服务及商务要求

一、项目概况

由江阳区城投公司实施的江阳区主城区雨污分流、江阳区老城区排水防涝建设提升项目共计 37个泵站，需对已建成投用后的泵站运行涉及的运行维护费、应急抢险维修等服务内容进行采购，运维服务期为2024年11月23日起至2026年6月30日。

- 二、所需维护泵站技术参数信息及费用要求

- 1、固定费用清单及内容要求

| 序号 | 涉及项目 | 泵站名称 | (单价最高限价，单位万元) | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田片区 二炮①号 | 0.17万元/月 | 型号：HBPPS15*42.5-2 单泵功率：2.2KW 单泵流量：15m³/h 扬程：20M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 2 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田片区 二炮②号 | 0.17万元/月 | 型号：HBPPS15*76.5-2 单泵功率：3.0KW 单泵流量：43m³/h 扬程：13M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 3 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田 五星小学 | 0.255万元/月 | 型号：HBPPS15*70.5-2 单泵功率：3.0KW 单泵流量：43m³/h 扬程：13M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 4 | 主城区雨污 分流改造项 目(华阳) | 江阳公园内 | 0.34万元/月 | 型号：HBPPS15*59-2 单泵功率：11.0KW 单泵流量：20m³/h 扬程：60M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 5 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田重湾 经济适用房 | 0.255万元/月 | 型号：HBPPS15*59-2 单泵功率：1.5KW 单泵流量：15m³/h 扬程：15M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 6 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田片区 蓝溪谷 | 0.255万元/月 | 型号：HBPPS15*69.5-2 单泵功率：3.0KW 单泵流量：43m³/h 扬程：13M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 7 | 主城区雨污 分流改造项 目(华阳) | 华阳片区 华阳小学外 | 0.255万元/月 | 型号：YE2-112M-2 单泵功率：4KW 单泵流量：40m³/h 扬程：16M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 8 | 主城区雨污 分流改造项 目(华阳) | 华阳片区 四公里农贸市场外 | 0.34万元/月 (此处三个提升泵站 ) | 型号：YE2-112M-2 单泵功率：4KW 单泵流量：40m³/h 扬程：16M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 9 | 主城区雨污 分流改造项 目(大山坪) | 大山坪 和谐小区 | 0.34万元/月 | 型号：HBPPS15*50-2 单泵功率：2.2KW 单泵流量：15m³/h 扬程：20M 规格：一用一备 | 油污较重，经常导致泵机损坏 |
| 10 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 重湾农贸市场地下车库内 | 0.255万元/月 | 型号：100WQ80-25-11 单泵功率：11KW 单泵流量：80m³/h 扬程：25M 规格：两用一备 | 生活污水 |
| 11 | 主城区雨污 分流改造项 目(茜草) | 老茜草 街道办事处旁 | 0.34万元/月 | 型号：65JYWQ25-50-11 单泵功率：11KW 单泵流量：25m³/h 扬程：50M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 12 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田街道 天福园小区 | 0.255万元/月 | 型号：100WQ80-25-11 单泵功率：1IKW 单泵流量：80m³/h 扬程：25M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 13 | 老城区防洪排涝二标段 (南城街道 ) | 滨江路三段 望江茶楼 | 0.255万元/月 | 单泵功率：7.5KW 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 14 | 老城区防洪 排涝二标段(南城街道 ) | 滨江路四段 金地小区 | 0.255万元/月 | 单泵功率：7.5KW 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 15 | 老城区防洪 排涝二标段(南城街道) | 滨江路四段 宝光滨江花园 | 0.255万元/月 | 单泵功率：7.6KW 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 16 | 老城区防洪排涝三标段(北城街道 ) | 枇杷沟 拆迁区河边 | 0.34万元/月 | 单泵功率：5.5KW 扬程：20M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 17 | 老城区防洪排涝五标段(蓝田街道) | 滨江村二社 | 0.255万元/月 | 单泵功率：7.5KW 扬程：12M 规格：两用一备 | 生活污水 |
| 18 | 老城区防洪排涝五标段(蓝田街道) | 华油路15号 | 0.255万元/月 | 单泵功率：7.5KW 扬程：9M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 19 | 老城区防洪排涝五标段(蓝田街道) | 兰兴路6号 | 0.255万元/月 | 单泵功率：7.5KW 扬程：8.5M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 合计：5.1万/月 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 涉及项目 | 泵站名称 | 单价最高限价(单位万元) | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年提质 增效项目 （江北镇） | 下坝村6队 提升泵站 | 0.2125万元/月 | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：10m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 2 | 2021年提质 增效项目 （江北镇） | 先锋村8队 提升泵 | 0.255万元/月 | 单泵功率：3KW 单泵流量：15m³/h 扬程：20M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 3 | 2021年提质 增效项目 （江北镇） | 福海村4队 提升泵 | 0.255万元/月 | 单泵功率：1.5KW 单泵流量：10m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 4 | 2021年提质 增效项目 （通滩镇） | 长河村11队 提升泵 | 0.2125万元/月 | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：5m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 5 | 2021年提质 增效项目 （况场镇） | 泸宜路老徐 草莓采摘园 提升泵 | 0.34万元/月 | 单泵功率：4KW 单泵流量：20m³/h 扬程：30M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 6 | 2021年提质 增效项目 （况场镇） | 游弯提升泵 （四川酒海传奇酒业有限公司） | 0.34万元/月 | 单泵功率：4KW 单泵流量：20m³/h 扬程：35M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 7 | 2021年提质 增效项目 （邻玉街道） | 邻玉机场旁 提升泵 | 0.255万元/月 | 单泵功率：1.5KW 单泵流量：20m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 8 | 2021年提质 增效项目 （分水岭镇） | 文苑路兴隆苗幼儿园提升泵 | 0.255万元/月 | 单泵功率：2.2KW 单泵流量：20m³/h 扬程：15M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 9 | 2021年提质增效项目 （邻玉街道） | 污水处理厂内提升泵 | 0.34万元/月 | 单泵功率：15KW 单泵流量：60m³/h 扬程：40M 规格：一用一备 | 配套管网4000米 |
| 10 | 2021年提质增效项目 （邻玉街道） | 邻玉小学长江边提升泵 | 0.34万元/月 | 单泵功率：15KW 单泵流量：100m³/h 扬程：30M 规格：一用一备 | 配套管网1000米 |
| 11 | 新建泵站 （茜草街道） | 敏捷提升泵 | 0.17万元/月 | 单泵功率：3KW 单泵流量：15m³/h 扬程：40M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 12 | 新建泵站 （华阳街道） | 万象汇美食街二期提升泵 | 0.255万元/月 | 单泵功率：5.5KW 口径：65mm 扬程：40M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 13 | 新建泵站 （大山坪街道） | 瓦窑坝游戏基地提升泵 | 0.255万元/月 | 单泵功率：5.5KW 口径：65mm 扬程：40M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 14 | 新建泵站 （方山镇） | 云峰福居 提升泵 | 0.34万元/月 | 单泵功率：5.5KW 单泵流量：25m³/h 扬程：30M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 15 | 2021年提质 增效项目 （丹林镇） | 丹林敬老院 提升泵 | 0.2125万元/月 | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：9.6m³/h 扬程：6M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 16 | 2021年提质 增效项目 （分水岭镇） | 分水岭镇派出所旁提升泵 | 0.2125万元/月 | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：9.6m³/h 扬程：6M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 合计：4.25万元/月 |  |  |  |  |  |

注：（1）上述费用工作包括日常一般性维护人工、小型工器具/机具件更换价值400元内低值易耗材料、漂浮物及杂质清理、管理费、保险、劳保用品、措施费、利润、规费、税金等保证设备正常运行、现场安全清洁等费用。

（2）泵站定点巡查、机油更换、定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值、小型系统故障处理、场地卫生绿化维护、故障判断等工艺操作的人工、必要的工器具及泵站相关的管道、沟渠巡查、常规维护等；

（3）每周应不低于2次的频率对构筑物内的浮渣进行排除清理、集中收纳处理；

2.非固定费用开支内容及工种价格要求

该项费用包含定期或汛期不定期对泵站进行清淤、耗损件的更换（如更换叶轮、密封圈、电子控制设备、轴承、机封等），定期对设备进行大修、定期除锈喷漆处理等，按实报实销。易耗件、大修配件等由采购人城投公司进行采购或者报账制，所有购买的配件需开具正式发票。因操作空间小以及必须工作直接进入污水中进行作业。经综合考虑供应商所有辅助设备以及工具由其自己准备，供应商必须积极响应采购人及上级部门安排关于污水泵站及配套管网的抢修任务，并在接到任务后立即响应在要求时间范围内进行抢修抢险工作并按时完成。现场施工、作业必须存留相应的影像资料以及无条件接受采购人及相关部门考核。如发现有虚报以及故意拖工现象，采购人考核人员有权对供应商上报的用工用时进行删减和合同终止。各人工、机械、材料设备等价格详见下表：

| 工种 | 固定单价（含税价） | 工作内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护普工 | 200元/天 | 具有一定机电维修操作水平，能按照机电技术人员指导进行维修配合工作 |
| 维护技工 | 280元/天 | 具有相应资格证，具备一定机电维修操作技能，能按照机电工程师指导进行维修工作 |
| 机电工程师 | 480元/天 | 具有相应机电工程师证，并能在熟悉设备后对设备进行全方面的维修操作。能判断故障发生原因并立即找到解决办法。 |
| 机械、设备、材料 | 按实询价确定 | 不含一般性维护。此类维修费用须经采购方批准同意后另行计算。 |

注：（1）非固定费用内容指：应急抢险、汛期大量清理、上级督查检查、第三方不当行为影响等发生的运维所需工程量，具体包括采购人确认的定期或汛期不定期对泵站、管道进行清淤、耗损件的更换（如叶轮、密封圈、电子控制设备、轴承、机封等）、定期对设备进行大修、定期除锈喷漆处理等。

## （2）费用包括但不限于实际施工工资、劳保、保险、管理费、措施费、安全文明施工费、风险、利润、规费、税金等费用。

## 三、服务要求

## 1.运行管理要求

（1）泵站运行和管理：需满足泵站内配套设备如水泵、格栅和阀门等的操作手册的要求。

（2）泵站日常运行一般采用液位自动控制，特殊情况转为手动控制和远程控制。

（3）污水和合流泵站配套粉碎格栅一般采用24小连续运行。

（4）有人值守泵站相关管理制度上墙公示。

（5）确保水泵、阀门、管道、集水池、进出检查井等泵站设施完好和正常使用。

（6）根据泵站使用情况，开展泵站清淤。

（7）设置有限空间作业警示标志,有限空间作业需符合相关规定。

（8）泵站内部做到卫生整洁、绿化良好。

## 2.泵站维护事项

（1）每月不定时进行水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备和泵站整体外观检查。

（2）泵站根据进水水质的实际情况，定期进行提升和清理。

（3）定期更换润滑油和更换易损件。

（4）定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值。

（5）定期进行备用品件的更换。

（6）每1年或特殊要求时，停泵进行大修。

（7）水泵经维修后，其流量不应低于设计流量的90%；其机组效率不应低于原机组效率的90%。泵站机组的完好率应达到90%以上。

（8）机电设备、管配件每年应进行一次除锈、油漆等处理。泵站及附属设施经常进行清洁保养，如出现损坏，立即修复。每隔年刷新一次。

（9）供应商具有吸污车设备或与吸污车供应商签订租赁合同，吸污车应满足污水罐有效容积≥6立方米，清水罐有效容积≥5立方米，并提供证明材料。如遇紧急情况确需吸污车，供应商应在接到采购人通知后45分钟能到达项目现场。

## 3.日常巡视

在日常运行中需要对泵站进行以下的巡视及检查；

（1）水泵的运行电流、电压是否正常。

（2）水泵的运行的噪声及振动是否正常。

（3）泵站的出水量是否正常。

（4）泵站内的液位控制是否正常。

（5）提篮格栅和垂直机械格栅内的垃圾是否达到一定的数量，否则要吊起进行清理。

（6）泵站液面上是否漂浮着大量的漂浮物，否则要进行清理。

（7）定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆接线端子，如发现存在发热变色的情况则进行处理。

（8）做好日常台账工作。

## 4.人员配置（最低配置）

配备10名工作人员：专业技术人员需具备相应岗位资格证，5名日常巡查人员，4名中控调度人员，1名总负责人。其中具备限空间作业技术能力和专业知识人员不少于4名（提供相关佐证资料复印件）。

## 5.重要安全事项

（1）在操作运行工作中会注意以下安全项目，泵站外部要架设适当护栏，放置警示标志和警示牌警告非工作人员不得进入泵站区域，以免发生人身伤害事故。

（2）泵站上的顶盖上锁，防止别人打开进行破坏。

（3）在日常的维护操作过程中如需要涉电气的操作，则需要由持有电气操作资格证的人员进行操作。维修人员携带相关的安全用品及劳动保护用品，如安全带，安全帽等。

- （4）人员在进行工艺操作及设备设施检修等工作时，应配备相应的安全设施（如对有毒有害气体等的置换并经检测合格等）。

（5）凡涉及有限空间作业，按照中华人民共和国应急管理部令第13号施行。

四、商务要求

1、付款方式

固定运行维护管理费支付方式，即本合同生效之日起，供应商运行维护管理一个季度后，十五个工作日内采购方凭供应商提供的请款申请、运行报表（包括但不限于运行日志、月报、季报、年度报告等）、有效增值税专用发票一次性支付一个季度运行维护费，以后每季度后的十五个工作日内付清上季度的运行维护费用。

非固定费用的结算和支付：如必须产生应急或大修类的运维或上级主管部门指示，由供应商将维护方案及工程量清单报送采购人、行业主管部门三方相关人员审批同意后再施工；施工完成验收合格后，工程量及单价经采购人、行业主管部门三方相关人员签字确认后进行结算，结算完成后十五个工作日内工程部和经济合约部相关人员凭供应商提供的运维资料、请款申请、付款资料、有效增值税专用发票一次性支付结算费用。

货款支付方式：包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。 供应商在采购人付款前，应向采购人开具等额增值税专用发票，如未开具的，采购人有权迟延付款，并不承担违约责任。

2、最终确定中选方式为：经评审后的最低报价，1-（（1-供应商固定费用下浮率）×60%＋（1-供应商非固定费用下浮率）×40%）得出的最大下浮率为最低报价。即固定费用占报价60%比例，非固定费用占报价40%比例。（每次计算过程均四舍五入保留2位小数）

3、验收要求

按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《一体化预制泵站工程技术标准》(CJJ/T285-2018)的维护要求进行验收，如颁布最新规范，按最新规范要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。

五、其他要求

（一）本合同为固定综合单价合同，合同有效期内中标固定费用和非固定费用价格不变，任一方不得单方进行调整，否则视为违约。

（二）本次投标供应商中选后应与前期负责泵站运行维护的供应商（2024年11月23日前结束）进行维护管理交接工作，管理交接期间共同对泵站进行维护，但不计取任何管理费用，中选供应商维护管理费用应从2024年12月1日后开始进行计费。如期满后仍需提供运行维护服务，在新供应商未确定前，仍由供应商按照合同价格提供服务并结算。

六.考核细则

该考核细则用于对泵站运行维护单位进行年度考核打分，总分100分。如考核得分低于80分则双方合同解除，采购方有权另行委托其他供应商。考核由城投公司人员以及综合行政执法局相关人员进行考核具体细则如下：

污水泵站运行维护单位年度考核评分标准

| 考核内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 每日对全部泵站的巡查是否到位并做好巡查记录，做到泵站内部的卫生整洁、绿化良好。 | 20分 | 采购人以及综合行政执法局人员抽查时发现记录未及时以及卫生整洁差、杂草丛生等情况，通报一次扣0.5分。 |
| 日常维护由于未清理漂浮物等渣质导致设备堵塞并出现污水溢流情况。 | 10分 | 出现一次扣1分。 |
| 设备出现故障未及时进行维修，未及时上报采购人导致污水溢流的情况。 | 40分 | 此类情况出现一次扣分2分；运维的泵站污水溢流受到市、区相关部门通报，一次加扣1分，通报后未及时整改加扣2分。 |
| 在日常运维过程中未按照规范进行安全施工的，以及发生安全事故。 | 10分 | 未按照安全规范进行施工的一次扣0.5分；出现一般工伤扣2分；发生安全事故扣10分。 |
| 经采购人同意进行抢险或大修方案后，供应商必须配合并按时间完成抢险任务，不得因费用未确定等借口推诿。 | 20分 | 一次扣4分。 |

- 第四章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。

采购编号：xxxx号

XX采购项目

询 价 响 应 文 件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 一、报价函

XXX（采购人名称）：

1.我方全面研究了“XXXXXX”项目询价文件（项目编号：XXXX），决定参加贵单位组织的本项目询价采购。

2.我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

3.一旦我方成交，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

4.我方同意本询价文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采〔2015〕33号文件）对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

5.我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本 1 份（£电子文件  份），用于询价报价。

6.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与询价报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7.本次询价，我方报价（百分率，保留2位小数）为：固定费用下浮率        %（含税6%）；非固定费用下浮率        %（人工、机械含税6%，材料含税13%），若结算无法开具报价税率的发票则按实扣减。报价有效期为询价文件规定的起算之日起90天。

8.工期：2024年11月23日起至2026年6月30日。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 二、资格证明材料

1、供应商需提供有效期内的营业执照副本、机构代码证副本和税务登记证副本复印件或工商行政管理局核发加载统一社会信用代码的营业执照副本复印件（加盖公章）。

2、询价保证金缴纳凭证（银行转账凭证或银行保函及保函保费缴纳凭证）复印件（加盖公章）。

3、提供2022年1月1日至投标截止日至少1个污水泵站或污水处理厂运营维护的业绩证明。（提供合同复印件，加盖公章）

4、提供有限空间作业技术能力和专业知识人员资格证明。（不少于4名，加盖公章）

5、供应商具有吸污车设备或与吸污车供应商签订租赁合同，吸污车应满足污水罐有效容积≥6立方米，清水罐有效容积≥5立方米，并提供证明材料的证明材料。

- 法定代表人身份证明文件或法定代表人授权书

- 如法定代表人参加的，应提供法定代表人身份证复印件。

- 如授权代表参加的，应提供法定代表人授权书，法定代表人和授权代表的身份证复印件。

- 供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询价，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2.1附件：法定代表人授权书格式

XXX（采购人名称）：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目（采购编号：XXX）询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：(1) 法定代表人身份证复印件。

（2）代理人身份证复印件

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：

职    务：

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

- 报价表

| 名称 | 下浮率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 固定费用 | %（含税，税率6%） |  |
| 非固定费用 | %（人工、机械含税6%，材料含税13%） |  |

注：1.所有报价均用人民币表示，所报价格包干，固定费用包括但不限于（1）上述费用工作包括日常一般性维护人工、小型工器具/机具件更换价值400元内低值易耗材料、漂浮物及杂质清理、管理费、保险、劳保用品、措施费、利润、规费、税金等保证设备正常运行、现场安全清洁等费用。（2）泵站定点巡查、机油更换、定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值、小型系统故障处理、场地卫生绿化维护、故障判断等工艺操作的人工、必要的工器具及泵站相关的管道、沟渠巡查、常规维护等；（3）每周应不低于2次的频率对构筑物内的浮渣进行排除清理、集中收纳处理；如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中。

2、非固定费用内容包括：（1）应急抢险、汛期大量清理、上级督查检查、第三方不当行为影响等发生的运维所需工程量，具体包括采购人确认的定期或汛期不定期对泵站、管道进行清淤、耗损件的更换（如叶轮、密封圈、电子控制设备、轴承、机封等）、定期对设备进行大修、定期除锈喷漆处理等。（2）费用包括但不限于实际施工工资、劳保、保险、管理费、措施费、安全文明施工费、风险、利润、规费、税金等费用。如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中。

3.按询价文件第三章第二条清单限价要求：每处污水泵站每月的运维价格=每处泵站每月最高限价*（1-下浮率）。

- 4.按百分率报价，保留2位小数（小数位数不作为废标条件）。

5.报价时固定税率报价，若结算无法开具报价税率的发票则按实扣减。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 五、承诺函

XXX（采购人名称）：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力（☑的法人）；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件：2022年1月1日至投标截止日具有至少1个污水泵站或污水处理厂运营维护的业绩

二、完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 六、竞标人廉洁自律承诺书

为了有效遏制不公平竞争和违法违规违纪问题的发生，确保竞标工作的公平、公正、公开，根据国家有关法律法规和廉政建设的规定，本竞标人郑重承诺，严格遵守下列行为准则：

一、严格执行《招标投标法》、《采购实施条例》、《反不正当竞争法》等有关法律法规规章政策的规定。

二、按照贵单位采购文件规定的方式进行竞标，不隐瞒本单位资质情况，投标资质符合规定，保证不以其他人名义竞标或者以其他方式弄虚作假，骗取中选或成交。

三、规范本公司的竞标工作，保证做到合法竞标，正当竞争，廉洁经营，本公司保证在竞标工作中不与其他竞标人相互串通报价，损害贵单位的合法权益；不与采购人串通竞标，损害国家利益、社会公共利益或采购人的合法权益。

四、自觉遵守开评标（审）现场工作纪律，不私下接触评审专家，不干扰正常的开评标（审）秩序。

五、不以向采购人或者评标（审）委员会成员行贿的手段谋取中选或成交，不得以任何形式给予贵单位工作人员、中介机构工作人员及其亲属可能影响公平的商业贿赂，包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、暂住费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等。

六、我方自愿将本承诺书作为竞标文件的附件，具有同等的法律效力。

七、我公司承诺：在竞标活动中如有违反廉洁自律的行为，贵单位即可根据国家有关单位的判决裁定等有效文书认定我单位是否违反承诺，也可由贵单位纪检监察人员的调查来认定我单位是否违反承诺，我单位不以任何理由否定贵单位的调查结果。如违反以上承诺，我单位自愿接受按相关规定对我单位进行处理，包括但不限于实施市场禁入，取消中选或成交资格、没收履约保证金、终止合同等，给贵单位造成损失的，予以赔偿。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 七、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 八、供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 九、商务、服务要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应（是否响应） |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 询价文件第三章第二条 - 1.固定费用清单及内容要求。 2.非固定费用开支内容及工种价格要求（包含工种清单所有内容）。 |  |
| 2 | ## 三、服务要求 ## 1.运行管理要求 （1）泵站运行和管理：需满足泵站内配套设备如水泵、格栅和阀门等的操作手册的要求。 （2）泵站日常运行一般采用液位自动控制，特殊情况转为手动控制和远程控制。 （3）污水和合流泵站配套粉碎格栅一般采用24小连续运行。 （4）有人值守泵站相关管理制度上墙公示。 （5）确保水泵、阀门、管道、集水池、进出检查井等泵站设施完好和正常使用。 （6）根据泵站使用情况，开展泵站清淤。 （7）设置有限空间作业警示标志,有限空间作业需符合相关规定。 （8）泵站内部做到卫生整洁、绿化良好。 ## 2.泵站维护事项 （1）每月不定时进行水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备和泵站整体外观检查。 （2）泵站根据进水水质的实际情况，定期进行提升和清理。 （3）定期更换润滑油和更换易损件。 （4）定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值。 （5）定期进行备用品件的更换。 （6）每1年或特殊要求时，停泵进行大修。 （7）水泵经维修后，其流量不应低于设计流量的90%；其机组效率不应低于原机组效率的90%。泵站机组的完好率应达到90%以上。 （8）机电设备、管配件每年应进行一次除锈、油漆等处理。泵站及附属设施经常进行清洁保养，如出现损坏，立即修复。每隔年刷新一次。 （9）供应商具有吸污车设备或与吸污车供应商签订租赁合同，吸污车应满足污水罐有效容积≥6立方米，清水罐有效容积≥5立方米，并提供证明材料。如遇紧急情况确需吸污车，供应商应在接到采购人通知后45分钟能到达项目现场。 ## 3.日常巡视 在日常运行中需要对泵站进行以下的巡视及检查； （1）水泵的运行电流、电压是否正常。 （2）水泵的运行的噪声及振动是否正常。 （3）泵站的出水量是否正常。 （4）泵站内的液位控制是否正常。 （5）提篮格栅和垂直机械格栅内的垃圾是否达到一定的数量，否则要吊起进行清理。 （6）泵站液面上是否漂浮着大量的漂浮物，否则要进行清理。 （7）定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆接线端子，如发现存在发热变色的情况则进行处理。 （8）做好日常台账工作。 ## 4.人员配置（最低配置） 配备10名工作人员：专业技术人员需具备相应岗位资格证，5名日常巡查人员，4名中控调度人员，1名总负责人。其中具备限空间作业技术能力和专业知识人员不少于4名（提供相关佐证资料复印件）。 ## 5.重要安全事项 （1）在操作运行工作中会注意以下安全项目，泵站外部要架设适当护栏，放置警示标志和警示牌警告非工作人员不得进入泵站区域，以免发生人身伤害事故。 （2）泵站上的顶盖上锁，防止别人打开进行破坏。 （3）在日常的维护操作过程中如需要涉电气的操作，则需要由持有电气操作资格证的人员进行操作。维修人员携带相关的安全用品及劳动保护用品，如安全带，安全帽等。 - （4）人员在进行工艺操作及设备设施检修等工作时，应配备相应的安全设施（如对有毒有害气体等的置换并经检测合格等）。 （5）凡涉及有限空间作业，按照中华人民共和国应急管理部令第13号施行。 |  |
| 3 | 四、商务要求 1、付款方式 固定运行维护管理费支付方式，即本合同生效之日起，供应商运行维护管理一个季度后，十五个工作日内采购方凭供应商提供的请款申请、运行报表（包括但不限于运行日志、月报、季报、年度报告等）、有效增值税专用发票一次性支付一个季度运行维护费，以后每季度后的十五个工作日内付清上季度的运行维护费用。 非固定费用的结算和支付：如必须产生应急或大修类的运维或上级主管部门指示，由供应商将维护方案及工程量清单报送采购人、行业主管部门三方相关人员审批同意后再施工；施工完成验收合格后，工程量及单价经采购人、行业主管部门三方相关人员签字确认后进行结算，结算完成后十五个工作日内工程部和经济合约部相关人员凭供应商提供的运维资料、请款申请、付款资料、有效增值税专用发票一次性支付结算费用。 货款支付方式：包括但不限于现金支付、转账支付、支票、汇票、供应链金融支付等方式。 供应商在采购人付款前，应向采购人开具等额增值税专用发票，如未开具的，采购人有权迟延付款，并不承担违约责任。 2、最终确定中选方式为：经评审后的最低报价。1-（（1-供应商固定费用下浮率）×60%＋（1-供应商非固定费用下浮率）×40%）得出的最大下浮率为最低报价。即固定费用占报价60% 比例，非固定费用占报价40%比例。（每次计算过程均四舍五入保留2位小数） 3、验收要求 按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《一体化预制泵站工程技术标准》(CJJ/T285-2018)的维护要求进行验收。采购人应成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应存档备查。 |  |
| 4 | 五、其他要求 （一）本合同为固定综合单价合同，合同有效期内合同单价固定不变，任一方不得单方进行调整，否则视为违约。 （二）在中选后需与前供应商进行维护管理交接，管理交接期间共同对泵站进行维护，但不计取固定管理费用，供应商维护管理费用应从2024年12月1日后开始进行计费。如期满后仍需提供运行维护服务，在新供应商未确定前，仍由供应商按照合同价格提供服务并结算。 |  |
| 5 | 六.考核细则（询价文件第三章第六条评分表所有内容）。 |  |

注：供应商必须根据询价文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 十、类似业绩表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

- 第五章 保证金退还申请书

致：               （采购人）

我公司参加了贵单位                 （项目名称/项目编号）的询价，同时按询价文件的规定交纳了人民币            （大写）         （小写）      的询价保证金。现询价工作已经结束，按照询价文件的规定，特向贵单位申请退还本项目的询价保证金。

开户名称：

银行账号：

开户行：

如果提供的账号信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

供应商名称（盖单位公章）：

联系人：

联系电话：

日期：      年   月   日

注：1.如采购人要求递交询价保证金的，本申请书用于供应商申请退还询价保证金（银行保函形式提交的除外）。

2.此附表由供应商填写后签字盖章，可同响应文件一起单独递交。

3.保证金退还时间：询价结果公示期后，采购人收到申请书后及询价保证金交款凭证才会办理退还询价保证金手续，否则不予办理。

4.联系电话：0830-6522205          联系人：  张女士

- 第六章 评审方法

询价小组在评审过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

- 一、询价程序

1．供应商签到并递交响应文件。供应商的法定代表人或其授权代表应按本文件规定的时间和地点准时参加询价，并携带本人身份证原件备查。（电子邮件递交的除外）

2．密封性检查。

3． 在监督人员监督下，开启询价响应文件，宣读各供应商的报价，并做好相关记录。

4．询价小组按照询价文件的规定对供应商的响应文件进行资格性和符合性审查，未通过审查的不进入下一步评审。

5. 询价小组按照询价文件的规定对资格性和符合性审查通过的供应商进行低于成本评审，认定为低于成本报价的供应商，作废标处理。

6．询价小组编写评审报告。询价小组从质量和服务均能满足采购文件实质性要求且通过资格性、符合性审查和低于成本评审的供应商中，按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，由询价小组自主确定或组织供应商抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

7．采购人在询价小组推荐的成交候选供应商中按照报价最低的原则确定成交供应商。

8．发布成交结果公告后发出成交通知书。

9．成交供应商领取成交通知书后签订合同。

- 二、评审程序、评审方法、评审标准

1．熟悉和理解询价文件。

1.1 询价小组正式评审前，应当对询价文件进行熟悉和理解，内容主要包括询价文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、询价办法和评审标准、合同主要条款等。

2.资格性和符合性审查。

2.1本项目需要询价小组进行资格性检查。

2.2询价小组应依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加询价的供应商、商务技术服务响应等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格、是否实质性响应询价文件要求。

2.3询价小组资格性和符合性审查结束后，应当出具资格审查报告，并按照询价文件的规定确定参加询价的供应商名单。没有通过资格审查的供应商，询价小组应当在资格审查报告中说明原因。供应商响应文件未实质性响应询价文件的，询价小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。

3．报价中的算术错误修正方法。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果小写、大写金额和单价、总价金额出现明显文字错误，应当按照澄清、说明或者更正程序先纠正错误后，再行修正，不得不经过澄清、说明或者更正，直接将供应商响应文件作为无效处理。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4．推荐成交候选供应商。

成交候选供应商应当排序。询价小组应当按照供应商的报价由低到高排序，推荐成交候选供应商。供应商报价相同的，抽签确定推荐的成交候选供应商顺序。

5．出具询价报告。询价报告应当包括下列内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（三）参加报价的供应商名单及报价情况和未参加报价的供应商名单及原因；

（四）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况等；

（五）推荐的成交候选供应商名单及理由。

6．询价小组在询价过程中，不得改变询价文件所确定的商务、技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

7．询价小组资格审查过程中，其成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理。

8．询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

需要供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误等作出必要的澄清、说明或者更正的，应当以书面形式（须由询价小组会全体成员签字）作出，并给予供应商必要的反馈时间。

供应商的澄清、说明或者更正材料应当采用书面形式，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。

9．出现下列情形之一的，终止询价采购活动：

9.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

- 三、评审纪律

1．询价小组在采购活动过程中，应当按规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。

2．评审过程在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。

3．询价小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

4．询价小组成员应当遵守下列工作纪律：

4.1遵行本项目询价文件关于回避的规定。

4.2评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

4.3在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因履行法律法规规定的义务外，不得向外界透露评审内容。

4.4服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

4.5遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

- 第七章 采购合同（草案）

2024年-2026年污水处理设施（泵站）运行维护服务

采购合同

甲方：

乙方：

合同签订地：

合同签订时间：

2024年-2026年污水处理设施（泵站）运行维护服务

采购合同

采购方（甲方）：

供货方（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及XXXX采购项目（项目编号：       ）的《询价文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《询价文件》、《响应文件》、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

- 项目概况及总则

概况：泸州市江阳区城投建设开发投资有限公司负责实施的江阳区雨污分流改造工程新建泵站21个，经江阳区综合行政执法局同意的泵站运行维护工作方案中移交的4个泵站和2021年泸州市江阳区城镇污水处理设施提质增效项目中的12个泵站，共计 37个泵站，乙方需对已建成投用后的泵站运行维护，服务费用包括：涉及的运行维护费、应急抢险维修费等。

总则：1.1甲方授权乙方在本协议规定的授权范围内履行相关事宜。

1.2乙方应本着诚实信用的原则认真履行本协议的各项义务，保证污水提升泵站正常、稳定、达标、高效运作，并保证其工作符合相关法律、法规。乙方不承担因不可抗拒的自然灾害给甲方造成的损失和有关的损害赔偿责任。

1.3乙方应在执行本协议中凭借专业知识和各种经验做好本职工作，切实维护甲方的合法权益;甲方应根据其自身的经济实力和条件做好相关工作，并积极配合乙方的协调工作，且须遵守相关的法律、法规。甲乙双方应密切配合，以确保本协议的顺利执行，保证污水提升泵站的正常、稳定、达标、高效运作。

1.4甲乙双方同意行使或履行其各自在本合同项下的权利和义务。

- 二、委托期限

- 本合同履行工期：2024年11月23日起至2026年6月30日。乙方中选后应与前期负责泵站运行维护的供应商（2024年11月23日前结束）进行维护管理交接工作，管理交接期间共同对泵站进行维护，但不计取任何管理费用，中选供应商维护管理费用应从2024年12月1日后开始进行计费。

## 如期满后仍需提供运行维护服务，在新供应商未确定前，仍由乙方按照合同价格提供服务并结算。

- 三、履行地点

- 详见后附1区清单。

- 四、委托内容

- 甲方将污水提升泵站设施设备及管网的日常运行管理委托乙方负责，主要包括为泵站配置合格的操作、维修人员，提供设备维修和设备保养等。

- 五、运行管理要求及安全要求

- （一）总体要求

- 1.泵站运行和管理需要满足泵站内配套设备的操作手册的要求；

- 2.泵站日常运行一般采用液位自动控制，特殊情况转为手动控制和远程控制；

- 3.污水和合流泵站配套粉碎格栅一般采用24小时连续运行；

- 4.有人值守泵站相关管理制度上墙公示；

- 5.确保水泵、阀门、管道、集水池、进行检测井等泵站实施完好和正常使用；

- 6.根据泵站使用情况，开展泵站清淤工作；

- 7.设置有限空间作业警示标志，有限空间作业需要符合相关规定；

- 8.泵站内部做到卫生整洁、绿化良好。

- （二）泵站维护事项

（1）每月不定时进行水泵、格栅、阀门、控制柜等主要设备和泵站整体外观检查。

（2）泵站根据进水水质的实际情况，定期进行提升和清理。

（3）定期更换润滑油和更换易损件。

（4）定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值。

（5）定期进行备用品件的更换。

（6）每1年或特殊要求时，停泵进行大修。

（7）水泵经维修后，其流量不应低于设计流量的90%；其机组效率不应低于原机组效率的90%。泵站机组的完好率应达到90%以上。

（8）机电设备、管配件每年应进行一次除锈、油漆等处理。泵站及附属设施经常进行清洁保养，如出现损坏，立即修复。每隔年刷新一次。

（9）乙方具有吸污车设备或与吸污车供应商签订租赁合同，吸污车应满足污水罐有效容积≥6立方米，清水罐有效容积≥5立方米，并提供证明材料。如遇紧急情况确需吸污车，乙方应在接到甲方通知后45分钟能到达项目现场。

- （三）泵站及配套管网的日常巡视

- 在日常运行中需要对泵站进行以下的巡视及检查；

- 1.水泵的运行电流、电压是否正常；

- 2.水泵的运行的噪声及振动是否正常；

- 3.泵站的出水量是否正常；

- 4.泵站内的液位控制是否正常；

- 5.提篮格栅和垂直机械格栅内的垃圾是否达到一定的数量，否则要吊起进行清理；

- 6.泵站液面上是否漂浮着大量的漂浮物，否则要进行清理；

- 7.定期紧固检查控制柜、中转电箱内的电缆接线端子，如发现存在发热变色的情况则进行处理；

- 8.做好日常台账工作。

- （四）人员配置（最低配置）

- 配备10名工作人员：专业技术人员需具备相应岗位资格证，5名日常巡查人员，4名中控调度人员，1名总负责人。其中具备限空间作业技术能力和专业知识人员不少于4名。

- （五）安全要求

- 1.在操作运行工作中应注意以下安全项目，泵站外部要架设适当护栏，放置警示标志和警示牌警告非工作人员不得进入泵站区域，以免发生人身伤害事故；

- 2.泵站上的顶盖上锁，防止别人打开进行破坏；

- 3.在日常的维护操作过程中如需要涉电气的操作，则需要由持有电气操作资格证的人员进行操作，维修人员携带相关的安全用品及劳动保护用品，如安全带，安全帽等。

- 4.乙方人员在进行工艺操作及设备设施检修等工作时，应配备相应的安全设施（如对有毒有害气体等的置换并经检测合格等）。

- 5.凡涉及有限空间作业，按中华人民共和国应急管理部令第13号施行及最新文件。

- 四、履约保证金

1.收到成交通知书后3个工作日内乙方应将人民币 50000 元（大写：         伍万元）汇入甲方指定的银行帐户作为履约保证金，期间不计算利息。若乙方未在规定时间内将履约保证金全额汇入甲方指定的银行帐户上的，甲方有权终止合作。

2.本合同终止且乙方无违约情形的，甲方在7日内将履约保证金全额无息汇入乙方指定的银行帐户上。

六、运行维护管理费用及支付方法

1、本合同运行维护管理费用包括固定费用和非固定费用，固定费用为：      万元（大写：     ）下浮率      % ，含税价，税率6% ，若结算无法开具报价税率的发票则按实扣减。（具体每月费用详见附件1清单），固定费用工作包括但不限于日常一般性维护人工、小型工器具/机具件更换价值400元内低值易耗材料、漂浮物及杂质清理、管理费、保险、劳保用品、措施费、利润、规费、税金等保证设备正常运行、现场安全清洁等费用。泵站定点巡查、机油更换、定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值、小型系统故障处理、场地卫生绿化维护、故障判断等工艺操作的人工、必要的工器具及泵站相关的管道、沟渠巡查、常规维护等；每周应不低于2次的频率对构筑物内的浮渣进行排除清理、集中收纳处理；（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）。

2、非固定费用下浮       %，认质认价不下浮，含税价。人工、机械含税6%，材料含税13%，若结算无法开具报价税率的发票则按实扣减。工作范围包括但不限于应急抢险、汛期大量清理、上级督查检查、第三方不当行为影响等发生的运维所需工程量，具体包括甲方确认的定期或汛期不定期对泵站、管道进行清淤、耗损件的更换（如叶轮、密封圈、电子控制设备、轴承、机封等）、定期对设备进行大修、定期除锈喷漆处理等。现场施工、作业必须留存相应的影像资料及无条件接受甲方及相关部门考核。如发现虚报及故意拖工现象，甲方有权对乙方上报的用工用时进行删减或解除合同。

费用包括但不限于实际施工工资、劳保、保险、管理费、措施费、安全文明施工费、风险、利润、规费、税金等费用。（如发现有缺、漏、少项等者，均认为申请人也综合考虑报价中）。

3、固定运行维护管理费支付方式，即本合同生效之日起，乙方管理一个季度后，十五个工作日内甲方凭乙方提供的请款申请、运行报表（包括但不限于运行日志、月报、季报、年度报告等）、有效增值税专用发票一次性支付一个季度运行维护费，以后每季度后的十五个工作日内付清上季度的运行维护用。

4、非固定费用的结算和支付：如必须产生应急或大修类的运维，由供应商报送维护方案及工程量清单，经工程部和经济合约部相关人员审批同意后进行施工，施工完成验收合格，工程量及单价报工程部和经济合约部相关人员签字确认后进行结算，结算完成后十五个工作日内工程部和经济合约部相关人员凭供应商提供的维修资料、请款申请、有效增值税专用发票一次性支付结算费用。

5、乙方在甲方付款前，应向甲方开具等额增值税专用发票，发票备注项目名称和项目地点，如未按要求开具的，甲方有权迟延付款，并不承担违约责任。

七、双方的权利和义务

1.甲方的权利：

1.1甲方监督、指导管理好污水提升泵站设施、设备及其他资产，监督乙方依法经营、履行合同。

1.2甲方对乙方违反本合同要求的行为，有权进行核查，由甲方或政府有关部门以书面形式通知乙方并在规定期限内限期整改，同时甲方有权要求乙方赔偿甲方因此而受到的全部直接经济损失。

1.3甲方有权要求乙方做好准备，迎接上级领导或主管部门的检查、调研和业务指导。

1.4甲方有权要求乙方以书面形式及时报告污水提升泵站运行管理情况。

1.5甲方及其代表有权在任何时候进入污水提升泵站，按照相关规定对污水处理设施的运行维护进行检查，有权要求乙方提交与委托运行维护有关的报表、报告和资料。

1.6甲方有权每月对乙方的运行维护情况进行考核，如年度考核达不到附件2内容考核分值要求低于80分的，双方合同解除，甲方有权另行委托其他供应商。

2.甲方的义务：

2.1甲方委托给乙方运行维护的资产条件完整，并按合同规定支付合同价款。

2.2在乙方遵守合同的条件下，确保受托期内不被无故中止合同。

2.3严格执行本合同所有约定。

3.乙方的权利：

3.1承接污水提升泵站运行维护任务，按时足额收取甲方支付的合同价款。

3.2在保证正常运行质量的前提下，优化本项目的运行工艺及决定内部行政事务。

4.乙方的义务：

4.1乙方泵站运营维护期间应遵守《询价文件》中第三章关于采购项目技术、服务及其他商务要求规定。

4.2组建高素质的运行管理团队和技术团队，并制定务实、高效的管理制度；

4.3乙方在泵站运营维护期间，应确保安全运行，设置安全标识并采取适当的安全措施，如发生安全事故，由乙方自行负责；

4.4乙方在运维服务期间，应爱护甲方设备设施，如造成损坏的，应按价赔偿，设备损坏期间造成的事故损失由乙方承担。

4.5乙方泵站运维期间应尽力防止发生污水溢流现象，如有发生，乙方应立刻进行处理，查明溢流原因并制定有效的治理方案。

4.6 乙方应对提供的泵站维护人员资格、资质及工作经验的真实性负责。

4.7保证本项目的正常稳定运行，未经甲方书面同意，不得擅自停止运行，因此造成的损失、损害应由乙方负责；

4.8乙方设备大修需要停运，须提前5个工作日以书面形式(加盖公章)报甲方和主管部门同意后实施。因突发事件非正常停运时应立即用电话向甲方报告；

4.9工作人员必须遵守污水提升泵站的各项规章制度，服从甲方管理人员检查和监督。并且要保护好站内的一切公共设施、消防设施及保持周边环境卫生，违者按甲方规定处罚；

4.10完成甲方临时安排的紧急或特殊方式；

4.11严格执行本合同所有约定；

4.12甲方委托乙方的管理项目，不得将管理责任转托第三方。

八、违约责任

1.甲方违约责任

1.1甲方逾期支付款项的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过20天的，乙方有权解除合同；

1.2甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2.乙方违约责任

- 2.1乙方运行维护期间，保证甲方的设备设施完好无损，正常运行。如因乙方原因造成损坏，必须在甲方规定的时间内彻底整改，费用由乙方负责。

2.2甲方有权对乙方运行的所有污水提升泵站进行检查，如发现乙方污水提升泵站出现溢流现象，每发现一次，甲方将在乙方当季的运行维护管理费用中扣除5%作为乙方违约金或直接从乙方缴纳的履约保证金中扣除，并扣除相应的考核分。

2.3乙方在合同履行过程中，发生违反本合同条款，造成甲方损失的，乙方应给予甲方经济损失等同的赔偿，同时甲方有权解除合同；

2.4乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

2.5考核分低于80分者，甲方将有权解除合同。

2.6若乙方出现任何违约行为，甲方将从履约保证金中扣除乙方违约金，甲方需在扣除违约金后的7个工作日内补齐履约保证金。履约保证金足额扣除后仍不足以覆盖违约金的，乙方应当在7个工作日内支付剩余违约金和补齐履约保证金，合同方能继续有效，否则甲方将解除合同。

3.其他约定：如果甲方付款或水、电供应不及时，所造成的损失由甲方承担。

九、合同变更、解除和终止

1、任意一方就合同履行有变更，应与相对方协商一致，签署补充协议。

2、出现下列情形的，相对方有权解除合同，符合第八条约定的，有权要求对方承担违约责任：

（1）双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因甲方不按约支付货款，经乙方催告后15个工作日内仍不支付；

（4）因乙方不按约提供维修服务的，经甲方催告后仍不履行的；

（5）一方明示或者以行为默示方式，表明不履行合同约定的。

（6）其他违反合同约定行为，导致合同目的不能实现，经相对方催告后仍不履行的。

（7）服务期间维修达不到约定质量要求及乙方响应参数要求的

（8）违反廉洁条款的行为，如因乙方违反廉洁条款导致合同解除的，甲方有权将乙方纳入不诚信供应商名单，并禁止乙方参加甲方组织的一切投标采购活动。

3、双方履行完本合同约定义务后，本合同终止。

十、不可抗力

双方或任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行协议时，双方不承担违约责任。但遇不可抗力一方应在不可抗力发生后24小时内时以书面方式向对方通报情况说明，并取得相关单位出具的证明，否则，应赔偿由此给对方造成的损失。

十一、通知

1.任何一方向对方发出的通知或其他往来文件（以下简称“往来文件”），应按照本条款记载的另一方的联系方式，用特快、挂号信、传真、电子邮件或专人送达方式发出，并在下述条件下送达生效：

1.1以特快专递或挂号信方式发出的，以收件人签收日为送达日；收件人未签收的，以寄出日后的第五个工作日视为送达；

1.2以传真或电子邮件方式发出的，以发出方收到传真或电子邮件发出确认回执时视为送达；

1.3如对方不在的，由对方公司职工签收，若对方拒绝签收的，由两名送达工作人员签字见证，留置送达。

同时采用上述几种方式的，以其中最快到达对方的为准。

2.本条款项下的联系方式发生变更，变更方应及时书面通知另一方。另一方在收到有关变更前的联系方式所发出的往来文件视为有效。

3.本合同所载地址也是司法机关司法文书送达地址。

十二、争议解决办法

1.因维修服务的质量问题发生争议，由具有法定资格条件的质量技术监督机构进行质量鉴定。维修服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；维修服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.合同履行期间,若双方发生争议，双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。因一方违约，违约方还应承担由此给相对方造成的一切经济损失，包括但不限于诉讼费、律师费、保全保险费、公告费、鉴定费等。

- 3.除其他条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

- （1）采购合同
（2）成交通知书

- （3）响应文件及其附件

- （4）询价文件及其附件

- （5）标准、规范及有关技术文件
    合同履行中，甲乙双方有关维修工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十三、廉洁条款

双方均应严格遵守我国相关法律法规规定，特别是禁止商业贿赂的有关规定，恪守商业道德，共同营造合法公平公正的交易环境任意一方不得为了获取与相对方的合作及合作的利益，向相对方工作人员及其关联人员给予任何物质或精神上的直接或间接的不正当利益，包括但不限于直接或间接赠送礼金、物品、有价证券或采取其他变相手段提供现金、支票、信用卡礼品、样品或其他商品、娱乐票券、会员卡、购物卡、货币或货物形式的回扣、回佣、就业或置业、商家付款的旅游、宴请及个人服务等。

十四、其他

1.本合同在乙方向甲方交纳履约保证金，且本合同自双方法定代表人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2.本合同一式肆份，甲方叁份、乙方壹份，具有同等效力。

3.对于本合同的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订书面的合同补充协议，作为本合同的补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 附件1：每月固定费用价格清单

附件2：《污水泵站运行维护单位年度考核评分标准》

（以下无正文）

（签章页）

甲方：         （盖章）   			     乙方：            （盖章）

法定代表人                             法定代表人

或授权代表人（签章）：                 或授权代表人（签章）：

联系人：	                             联系人：

联系地址：                             联系地址：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：2024年  月  日 			     签约日期：2024年  月  日

附件1

- 每月固定费用价格清单

| 序号 | 涉及项目 | 泵站名称 | 单价：万元/月 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田片区 二炮①号 |  | 型号：HBPPS15*42.5-2 单泵功率：2.2KW 单泵流量：15m³/h 扬程：20M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 2 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田片区 二炮②号 |  | 型号：HBPPS15*76.5-2 单泵功率：3.0KW 单泵流量：43m³/h 扬程：13M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 3 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田 五星小学 |  | 型号：HBPPS15*70.5-2 单泵功率：3.0KW 单泵流量：43m³/h 扬程：13M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 4 | 主城区雨污 分流改造项 目(华阳) | 江阳公园内 |  | 型号：HBPPS15*59-2 单泵功率：11.0KW 单泵流量：20m³/h 扬程：60M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 5 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田重湾 经济适用房 |  | 型号：HBPPS15*59-2 单泵功率：1.5KW 单泵流量：15m³/h 扬程：15M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 6 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田片区 蓝溪谷 |  | 型号：HBPPS15*69.5-2 单泵功率：3.0KW 单泵流量：43m³/h 扬程：13M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 7 | 主城区雨污 分流改造项 目(华阳) | 华阳片区 华阳小学外 |  | 型号：YE2-112M-2 单泵功率：4KW 单泵流量：40m³/h 扬程：16M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 8 | 主城区雨污 分流改造项 目(华阳) | 华阳片区 四公里农贸市场外 |  | 型号：YE2-112M-2 单泵功率：4KW 单泵流量：40m³/h 扬程：16M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 9 | 主城区雨污 分流改造项 目(大山坪) | 大山坪 和谐小区 |  | 型号：HBPPS15*50-2 单泵功率：2.2KW 单泵流量：15m³/h 扬程：20M 规格：一用一备 | 油污较重，经常导致泵机损坏 |
| 10 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 重湾农贸市场地下车库内 |  | 型号：100WQ80-25-11 单泵功率：11KW 单泵流量：80m³/h 扬程：25M 规格：两用一备 | 生活污水 |
| 11 | 主城区雨污 分流改造项 目(茜草) | 老茜草 街道办事处旁 |  | 型号：65JYWQ25-50-11 单泵功率：11KW 单泵流量：25m³/h 扬程：50M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 12 | 主城区雨污 分流改造项 目(蓝田) | 蓝田街道 天福园小区 |  | 型号：100WQ80-25-11 单泵功率：1IKW 单泵流量：80m³/h 扬程：25M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 13 | 老城区防洪排涝二标段 (南城街道 ) | 滨江路三段 望江茶楼 |  | 单泵功率：7.5KW 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 14 | 老城区防洪 排涝二标段(南城街道 ) | 滨江路四段 金地小区 |  | 单泵功率：7.5KW 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 15 | 老城区防洪 排涝二标段(南城街道) | 滨江路四段 宝光滨江花园 |  | 单泵功率：7.6KW 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 16 | 老城区防洪排涝三标段(北城街道 ) | 枇杷沟 拆迁区河边 |  | 单泵功率：5.5KW 扬程：20M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 17 | 老城区防洪排涝五标段(蓝田街道) | 滨江村二社 |  | 单泵功率：7.5KW 扬程：12M 规格：两用一备 | 生活污水 |
| 18 | 老城区防洪排涝五标段(蓝田街道) | 华油路15号 |  | 单泵功率：7.5KW 扬程：9M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 19 | 老城区防洪排涝五标段(蓝田街道) | 兰兴路6号 |  | 单泵功率：7.5KW 扬程：8.5M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 合计： |  |  |  |  |  |

| 序号 | 涉及项目 | 泵站名称 | 单价：万元/月 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年提质 增效项目 （江北镇） | 下坝村6队 提升泵站 |  | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：10m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 2 | 2021年提质 增效项目 （江北镇） | 先锋村8队 提升泵 |  | 单泵功率：3KW 单泵流量：15m³/h 扬程：20M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 3 | 2021年提质 增效项目 （江北镇） | 福海村4队 提升泵 |  | 单泵功率：1.5KW 单泵流量：10m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 4 | 2021年提质 增效项目 （通滩镇） | 长河村11队 提升泵 |  | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：5m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 5 | 2021年提质 增效项目 （况场镇） | 泸宜路老徐 草莓采摘园 提升泵 |  | 单泵功率：4KW 单泵流量：20m³/h 扬程：30M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 6 | 2021年提质 增效项目 （况场镇） | 游弯提升泵 （四川酒海传奇酒业有限公司） |  | 单泵功率：4KW 单泵流量：20m³/h 扬程：35M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 7 | 2021年提质 增效项目 （邻玉街道） | 邻玉机场旁 提升泵 |  | 单泵功率：1.5KW 单泵流量：20m³/h 扬程：10M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 8 | 2021年提质 增效项目 （分水岭镇） | 文苑路兴隆苗幼儿园提升泵 |  | 单泵功率：2.2KW 单泵流量：20m³/h 扬程：15M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 9 | 2021年提质增效项目 （邻玉街道） | 污水处理厂内提升泵 |  | 单泵功率：15KW 单泵流量：60m³/h 扬程：40M 规格：一用一备 | 配套管网4000米 |
| 10 | 2021年提质增效项目 （邻玉街道） | 邻玉小学长江边提升泵 |  | 单泵功率：15KW 单泵流量：100m³/h 扬程：30M 规格：一用一备 | 配套管网1000米 |
| 11 | 新建泵站 （茜草街道） | 敏捷提升泵 |  | 单泵功率：3KW 单泵流量：15m³/h 扬程：40M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 12 | 新建泵站 （华阳街道） | 万象汇美食街二期提升泵 |  | 单泵功率：5.5KW 口径：65mm 扬程：40M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 13 | 新建泵站 （大山坪街道） | 瓦窑坝游戏基地提升泵 |  | 单泵功率：5.5KW 口径：65mm 扬程：40M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 14 | 新建泵站 （方山镇） | 云峰福居 提升泵 |  | 单泵功率：5.5KW 单泵流量：25m³/h 扬程：30M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 15 | 2021年提质 增效项目 （丹林镇） | 丹林敬老院 提升泵 |  | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：9.6m³/h 扬程：6M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 16 | 2021年提质 增效项目 （分水岭镇） | 分水岭镇派出所旁提升泵 |  | 单泵功率：0.75KW 单泵流量：9.6m³/h 扬程：6M 规格：一用一备 | 生活污水 |
| 合计： 万元/月 |  |  |  |  |  |

注：（1）上述费用工作包括日常一般性维护人工、小型工器具/机具件更换价值400元内低值易耗材料、漂浮物及杂质清理、管理费、保险、劳保用品、措施费、利润、规费、税金等保证设备正常运行、现场安全清洁等费用。

（2）泵站定点巡查、机油更换、定期检查相间电阻平衡性、绝缘电阻值、小型系统故障处理、场地卫生绿化维护、故障判断等工艺操作的人工、必要的工器具及泵站相关的管道、沟渠巡查、常规维护等；

（3）每周应不低于2次的频率对构筑物内的浮渣进行排除清理、集中收纳处理；

2.非固定费用开支内容及工种价格要求

该项费用包含定期或汛期不定期对泵站进行清淤、耗损件的更换（如更换叶轮、密封圈、电子控制设备、轴承、机封等），定期对设备进行大修、定期除锈喷漆处理等，按实报实销。易耗件、大修配件等由采购人城投公司进行采购或者报账制，所有购买的配件需开具正式发票。因操作空间小以及必须工作直接进入污水中进行作业。经综合考虑供应商所有辅助设备以及工具由其自己准备，供应商必须积极响应采购人及上级部门安排关于污水泵站及配套管网的抢修任务，并在接到任务后立即响应在要求时间范围内进行抢修抢险工作并按时完成。现场施工、作业必须存留相应的影像资料以及无条件接受采购人及相关部门考核。如发现有虚报以及故意拖工现象，采购人考核人员有权对供应商上报的用工用时进行删减和合同终止。各人工、机械、材料设备等价格详见下表：

| 工种 | 固定单价（含税价） | 工作内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 维护普工 | 元/天 | 具有一定机电维修操作水平，能按照机电技术人员指导进行维修配合工作 |
| 维护技工 | 元/天 | 具有相应资格证，具备一定机电维修操作技能，能按照机电工程师指导进行维修工作 |
| 机电工程师 | 元/天 | 具有相应机电工程师证，并能在熟悉设备后对设备进行全方面的维修操作。能判断故障发生原因并立即找到解决办法。 |
| 机械、设备、材料 | 按实询价确定 | 不含一般性维护。此类维修费用须经采购方批准同意后另行计算。 |

注：（1）非固定费用内容指：应急抢险、汛期大量清理、上级督查检查、第三方不当行为影响等发生的运维所需工程量，具体包括采购人确认的定期或汛期不定期对泵站、管道进行清淤、耗损件的更换（如叶轮、密封圈、电子控制设备、轴承、机封等）、定期对设备进行大修、定期除锈喷漆处理等。

（2）费用包括但不限于实际施工工资、劳保、保险、管理费、措施费、安全文明施工费、风险、利润、规费、税金等费用。

附件2

污水泵站运行维护单位年度考核评分标准

| 考核内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 每日对全部泵站的巡查是否到位并做好巡查记录，做到泵站内部的卫生整洁、绿化良好。 | 20分 | 城投公司以及综合行政执法局人员抽查时发现记录未及时以及卫生整洁差、杂草丛生等情况，通报一次扣0.5分。 |
| 日常维护由于未清理漂浮物等渣质导致设备堵塞并出现污水溢流情况。 | 10分 | 出现一次扣1分。 |
| 设备出现故障未及时进行维修，未及时上报甲方导致污水溢流的情况。 | 40分 | 此类情况出现一次扣分2分；运维的泵站污水溢流受到市、区相关部门通报，一次加扣1分，通报后未及时整改加扣2分。 |
| 在日常运维过程中未按照规范进行安全施工的，以及发生安全事故。 | 10分 | 未按照安全规范进行施工的一次扣0.5分；出现一般工伤扣2分；发生安全事故扣10分。 |
| 经甲方同意进行抢险或大修方案后，乙方必须配合并按时间完成抢险任务，不得因费用未确定等借口推诿。 | 20分 | 一次扣4分。 |